## 负荷计算表
两江新区职工活动大竹林街道分中心项目负荷计算书
1.工程信息
基本参数 | 工程名字 | 工程编号 | 建设单位 | 计算人 | 审定人 | 校对人 | 日期 | 冷负荷单位 | 热负荷单位 | 湿负荷单位 | 冷负荷修正系数 | 热负荷修正系数 | 湿负荷修正系数
| 两江新区职工活动大竹林街道分中心项目 | [5 empty] | 2024-1-9 | W | W | kg/h | 1 | 1 | 1
2.气象参数
基本参数 | 国家 | 省份 | 城市 | 经度(°E) | 纬度(°N)
| 中国 | 重庆市 | 重 庆 | 106.48 | 29.52
夏季参数 | 夏季大气压(Pa) | 夏季室外空调计算日平均温度(℃) | 夏季室外空调计算干球温度(℃) | 夏季室外空调计算湿球温度(℃) | 夏季室外平均风速(m/s) | 大气透明度等级
| 96380 | 32.3 | 35.5 | 26.5 | 1.5 | 5
3.工程负荷统计
3.1 夏季负荷统计
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
夏季负荷统计 | 面积(㎡) | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 123228 | 126003 | 127589 | 127596 | 124445 | 125683 | 128963 | 132251 | 134000 | 133866 | 131121 | 118940 | 116827
| 夏季室内冷负荷(全热) | 87692 | 90467 | 92053 | 92060 | 88910 | 90147 | 93428 | 96716 | 98464 | 98331 | 95586 | 83404 | 81291
| 夏季总湿负荷(含新风) | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274
| 夏季室内湿负荷 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812
| 夏季新风量(m^3) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
| 夏季新风冷负荷 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 215.7 | 220.5 | 223.3 | 223.3 | 217.8 | 220 | 225.7 | 231.5 | 234.5 | 234.3 | 229.5 | 208.2 | 204.5
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
3.2 冬季负荷统计
冬季空调负荷统计 | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调室内热负荷(显热) | 冬季室内热负荷(潜热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风承担房间热负荷(全热) | 冬季新风承担房间热负荷(显热) | 冬季新风承担房间热负荷(潜热) | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热) | 冬季内围护结构热负荷 | 冬季墙热负荷 | 冬季窗热负荷 | 冬季门热负荷 | 冬季屋顶热负荷 | 冬季楼板热负荷(含架空楼板) | 冬季人员热负荷 | 冬季人员湿负荷 | 冬季照明热负荷 | 冬季设备热负荷 | 冬季空气渗透热负荷 | 冬季空气渗透湿负荷 | 冬季食物热负荷 | 冬季食物湿负荷 | 冬季化学热负荷 | 冬季化学湿负荷 | 冬季水面湿负荷 | 冬季水流湿负荷 | 冬季其他热负荷 | 冬季其他湿负荷 | 冬季总热负荷指标(含新风) | 冬季室内热负荷指标 | 冬季空调总热负荷建筑指标(含新风) | 冬季空调总湿负荷建筑指标(含新风)
| 571.4 | 57140 | 40885 | 16255 | 19574 | 19574 | 0 | -25.139 | 0 | 2024 | 37566 | 0 | 0 | 0 | 37566 | 21311 | 16255 | 9733 | 13777 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34.3 | 100 | -0.044
4.建筑物信息
参数 |  | 建筑物名称 | 底层起始标高(m) | 起始楼层 | 终止楼层 | 跳过楼层号 | 建筑物体积(m^3) | 地上建筑面积(m^2) | 地下建筑面积(m^2) | 占地面积(m^2) | 空调面积(m^2) | 夏季围护结构外表面换热系数(W/(㎡·K)) | 冬季围护结构外表面换热系数(W/(㎡·K)) | 围护结构内表面换热系数(W/(㎡·K))
基本参数 | 建筑物 | 建筑物 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 571.4 | 0 | 0 | 571.4 | 18.6 | 23 | 8.7
5.围护结构信息
5.1 建筑物 围护结构基本信息
参数 |  | 围护结构夏季传热系数(W/(㎡·K)) | 围护结构冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 围护结构延迟(h) | 围护结构衰减
内墙 | 砖墙(003003) | 2.38 | 2.38 | 5.4 | 0.56
外墙 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.98
外窗 | 双层铝合金窗 | 2.55 | 2.55 | 0.4 | 1
6.建筑物负荷统计
6.1 夏季负荷统计
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
建筑物 | 面积(㎡) | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 123228 | 126003 | 127589 | 127596 | 124445 | 125683 | 128963 | 132251 | 134000 | 133866 | 131121 | 118940 | 116827
| 夏季室内冷负荷(全热) | 87692 | 90467 | 92053 | 92060 | 88910 | 90147 | 93428 | 96716 | 98464 | 98331 | 95586 | 83404 | 81291
| 夏季总湿负荷(含新风) | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274
| 夏季室内湿负荷 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812
| 夏季新风量(m^3) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
| 夏季新风冷负荷 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 215.7 | 220.5 | 223.3 | 223.3 | 217.8 | 220 | 225.7 | 231.5 | 234.5 | 234.3 | 229.5 | 208.2 | 204.5
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
6.2 冬季负荷统计
参数 |  | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调室内热负荷(显热) | 冬季室内热负荷(潜热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风承担房间热负荷(全热) | 冬季新风承担房间热负荷(显热) | 冬季新风承担房间热负荷(潜热) | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热) | 冬季内围护结构热负荷 | 冬季墙热负荷 | 冬季窗热负荷 | 冬季门热负荷 | 冬季屋顶热负荷 | 冬季楼板热负荷(含架空楼板) | 冬季人员热负荷 | 冬季人员湿负荷 | 冬季照明热负荷 | 冬季设备热负荷 | 冬季空气渗透热负荷 | 冬季空气渗透湿负荷 | 冬季食物热负荷 | 冬季食物湿负荷 | 冬季化学热负荷 | 冬季化学湿负荷 | 冬季水面湿负荷 | 冬季水流湿负荷 | 冬季其他热负荷 | 冬季其他湿负荷 | 冬季总热负荷指标(含新风) | 冬季室内热负荷指标 | 冬季空调总热负荷建筑指标(含新风) | 冬季空调总湿负荷建筑指标(含新风)
冬季空调负荷统计 | 建筑物 | 571.4 | 57140 | 40885 | 16255 | 19574 | 19574 | 0 | -25.139 | 0 | 2024 | 37566 | 0 | 0 | 0 | 37566 | 21311 | 16255 | 9733 | 13777 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34.3 | 100 | -0.044
7.楼层信息
7.1 建筑物 所有楼层信息
参数 |  | 楼层号 | 层高(m) | 窗高(m) | 标高(m) | 建筑面积(m^2) | 空调面积(m^2) | 属性 | 描述
基本参数 | 1楼层 | 1 | 3.6 | 1.8 | 0 | 571.4 | 571.4 | 普通楼层
8.楼层负荷统计
8.1 建筑物 所有楼层负荷统计
8.1.1 夏季负荷统计
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
1楼层 | 面积(㎡) | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4 | 571.4
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 123228 | 126003 | 127589 | 127596 | 124445 | 125683 | 128963 | 132251 | 134000 | 133866 | 131121 | 118940 | 116827
| 夏季室内冷负荷(全热) | 87692 | 90467 | 92053 | 92060 | 88910 | 90147 | 93428 | 96716 | 98464 | 98331 | 95586 | 83404 | 81291
| 夏季总湿负荷(含新风) | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274 | 40.274
| 夏季室内湿负荷 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812
| 夏季新风量(m^3) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
| 夏季新风冷负荷 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536 | 35536
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 215.7 | 220.5 | 223.3 | 223.3 | 217.8 | 220 | 225.7 | 231.5 | 234.5 | 234.3 | 229.5 | 208.2 | 204.5
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
8.1.2 冬季负荷统计
参数 |  | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调室内热负荷(显热) | 冬季室内热负荷(潜热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风承担房间热负荷(全热) | 冬季新风承担房间热负荷(显热) | 冬季新风承担房间热负荷(潜热) | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热) | 冬季内围护结构热负荷 | 冬季墙热负荷 | 冬季窗热负荷 | 冬季门热负荷 | 冬季屋顶热负荷 | 冬季楼板热负荷(含架空楼板) | 冬季人员热负荷 | 冬季人员湿负荷 | 冬季照明热负荷 | 冬季设备热负荷 | 冬季空气渗透热负荷 | 冬季空气渗透湿负荷 | 冬季食物热负荷 | 冬季食物湿负荷 | 冬季化学热负荷 | 冬季化学湿负荷 | 冬季水面湿负荷 | 冬季水流湿负荷 | 冬季其他热负荷 | 冬季其他湿负荷 | 冬季总热负荷指标(含新风) | 冬季室内热负荷指标 | 冬季空调总热负荷建筑指标(含新风) | 冬季空调总湿负荷建筑指标(含新风)
冬季空调负荷统计 | 1楼层 | 571.4 | 57140 | 40885 | 16255 | 19574 | 19574 | 0 | -25.139 | 0 | 2024 | 37566 | 0 | 0 | 0 | 37566 | 21311 | 16255 | 9733 | 13777 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34.3 | 100 | -0.044
9.房间负荷统计
9.1 建筑物 所有房间负荷统计
9.1.1 夏季负荷统计
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
1001[权益咨询室] | 面积(㎡) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 5330 | 5425 | 5639 | 5832 | 5980 | 6241 | 6674 | 7117 | 7395 | 7451 | 7195 | 5600 | 5348
| 夏季室内冷负荷(全热) | 3750 | 3845 | 4059 | 4252 | 4399 | 4661 | 5094 | 5536 | 5815 | 5871 | 5615 | 4019 | 3768
| 夏季总湿负荷(含新风) | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752
| 夏季室内湿负荷 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308
| 夏季新风量(m^3) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 夏季新风冷负荷 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 323 | 328.8 | 341.8 | 353.4 | 362.4 | 378.3 | 404.5 | 431.3 | 448.2 | 451.6 | 436 | 339.4 | 324.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106
1002[会客室] | 面积(㎡) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 8021 | 8026 | 8095 | 8159 | 8208 | 8248 | 8271 | 8273 | 8266 | 8271 | 8269 | 8058 | 7987
| 夏季室内冷负荷(全热) | 5388 | 5393 | 5462 | 5525 | 5575 | 5614 | 5637 | 5639 | 5633 | 5637 | 5635 | 5424 | 5353
| 夏季总湿负荷(含新风) | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92
| 夏季室内湿负荷 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514
| 夏季新风量(m^3) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 夏季新风冷负荷 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 320.8 | 321 | 323.8 | 326.4 | 328.3 | 329.9 | 330.8 | 330.9 | 330.6 | 330.8 | 330.8 | 322.3 | 319.5
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117
1003[心理咨询室] | 面积(㎡) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 4917 | 5000 | 5076 | 5143 | 5193 | 5378 | 5763 | 6197 | 6484 | 6530 | 6281 | 5117 | 5017
| 夏季室内冷负荷(全热) | 3337 | 3420 | 3496 | 3562 | 3613 | 3798 | 4183 | 4617 | 4904 | 4949 | 4701 | 3537 | 3437
| 夏季总湿负荷(含新风) | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752
| 夏季室内湿负荷 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308
| 夏季新风量(m^3) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 夏季新风冷负荷 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 393.4 | 400 | 406.1 | 411.4 | 415.5 | 430.3 | 461.1 | 495.7 | 518.8 | 522.4 | 502.5 | 409.3 | 401.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
1004[职工书屋] | 面积(㎡) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 11782 | 11807 | 12017 | 12210 | 12362 | 12483 | 12551 | 12555 | 12531 | 12543 | 12537 | 11894 | 11664
| 夏季室内冷负荷(全热) | 9676 | 9700 | 9910 | 10104 | 10256 | 10376 | 10444 | 10448 | 10424 | 10436 | 10430 | 9787 | 9557
| 夏季总湿负荷(含新风) | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336
| 夏季室内湿负荷 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411
| 夏季新风量(m^3) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 夏季新风冷负荷 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 168.3 | 168.7 | 171.7 | 174.4 | 176.6 | 178.3 | 179.3 | 179.4 | 179 | 179.2 | 179.1 | 169.9 | 166.6
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
1005[书法区] | 面积(㎡) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 21009 | 21032 | 21241 | 21432 | 21580 | 21697 | 21763 | 21764 | 21738 | 21748 | 21740 | 21097 | 20869
| 夏季室内冷负荷(全热) | 11528 | 11552 | 11760 | 11951 | 12100 | 12216 | 12282 | 12283 | 12257 | 12267 | 12260 | 11617 | 11388
| 夏季总湿负荷(含新风) | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511 | 10.511
| 夏季室内湿负荷 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
| 夏季新风量(m^3) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
| 夏季新风冷负荷 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 272.8 | 273.1 | 275.9 | 278.3 | 280.3 | 281.8 | 282.6 | 282.6 | 282.3 | 282.4 | 282.3 | 274 | 271
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137
1006[形象墙] | 面积(㎡) | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 8466 | 8964 | 8909 | 8392 | 6841 | 6865 | 6880 | 6870 | 6813 | 6715 | 6576 | 6395 | 6272
| 夏季室内冷负荷(全热) | 8466 | 8964 | 8909 | 8392 | 6841 | 6865 | 6880 | 6870 | 6813 | 6715 | 6576 | 6395 | 6272
| 夏季总湿负荷(含新风) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季室内湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风量(m^3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风冷负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 184.4 | 195.3 | 194.1 | 182.8 | 149 | 149.6 | 149.9 | 149.7 | 148.4 | 146.3 | 143.3 | 139.3 | 136.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007[值班室] | 面积(㎡) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 | 3737
| 夏季室内冷负荷(全热) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210
| 夏季总湿负荷(含新风) | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584
| 夏季室内湿负荷 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103
| 夏季新风量(m^3) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 夏季新风冷负荷 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4 | 301.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
1008[会议室] | 面积(㎡) | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 14082 | 14334 | 14624 | 14964 | 15252 | 15408 | 15400 | 15271 | 15010 | 14854 | 14643 | 14372 | 14188
| 夏季室内冷负荷(全热) | 10150 | 10401 | 10691 | 11032 | 11319 | 11475 | 11467 | 11338 | 11078 | 10921 | 10710 | 10439 | 10255
| 夏季总湿负荷(含新风) | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237
| 夏季室内湿负荷 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645
| 夏季新风量(m^3) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 夏季新风冷负荷 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 242.4 | 246.7 | 251.7 | 257.6 | 262.5 | 265.2 | 265.1 | 262.8 | 258.4 | 255.7 | 252 | 247.4 | 244.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
1009[多功能活动区] | 面积(㎡) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 22661 | 23160 | 23600 | 23978 | 24254 | 25333 | 27623 | 30211 | 31922 | 32177 | 30664 | 23657 | 23051
| 夏季室内冷负荷(全热) | 14234 | 14733 | 15173 | 15551 | 15826 | 16906 | 19196 | 21783 | 23495 | 23749 | 22236 | 15229 | 14623
| 夏季总湿负荷(含新风) | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343
| 夏季室内湿负荷 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645
| 夏季新风量(m^3) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
| 夏季新风冷负荷 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 158.5 | 162 | 165 | 167.7 | 169.6 | 177.2 | 193.2 | 211.3 | 223.2 | 225 | 214.4 | 165.4 | 161.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065
1010[运动区/健身区] | 面积(㎡) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 23222 | 24517 | 24651 | 23750 | 21038 | 20293 | 20301 | 20258 | 20102 | 19843 | 19481 | 19014 | 18693
| 夏季室内冷负荷(全热) | 17955 | 19250 | 19384 | 18483 | 15771 | 15026 | 15034 | 14991 | 14835 | 14576 | 14214 | 13747 | 13426
| 夏季总湿负荷(含新风) | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839 | 5.839
| 夏季室内湿负荷 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028
| 夏季新风量(m^3) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 夏季新风冷负荷 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267
| 夏季新风机组冷负荷(全热) | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267
| 夏季新风机组冷负荷(显热) | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791
| 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 209.2 | 220.9 | 222.1 | 214 | 189.5 | 182.8 | 182.9 | 182.5 | 181.1 | 178.8 | 175.5 | 171.3 | 168.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
9.1.2 冬季负荷统计
参数 |  | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调室内热负荷(显热) | 冬季室内热负荷(潜热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风承担房间热负荷(全热) | 冬季新风承担房间热负荷(显热) | 冬季新风承担房间热负荷(潜热) | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热) | 冬季内围护结构热负荷 | 冬季墙热负荷 | 冬季窗热负荷 | 冬季门热负荷 | 冬季屋顶热负荷 | 冬季楼板热负荷(含架空楼板) | 冬季人员热负荷 | 冬季人员湿负荷 | 冬季照明热负荷 | 冬季设备热负荷 | 冬季空气渗透热负荷 | 冬季空气渗透湿负荷 | 冬季食物热负荷 | 冬季食物湿负荷 | 冬季化学热负荷 | 冬季化学湿负荷 | 冬季水面湿负荷 | 冬季水流湿负荷 | 冬季其他热负荷 | 冬季其他湿负荷 | 冬季总热负荷指标(含新风) | 冬季室内热负荷指标 | 冬季空调总热负荷建筑指标(含新风) | 冬季空调总湿负荷建筑指标(含新风)
冬季空调负荷统计 | 1001[权益咨询室] | 16.5 | 3222 | 2499 | 723 | 1552 | 1552 | 0 | -1.118 | 0 | 90 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 948 | 723 | 388 | 860 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 94 | 195.3 | -0.068
| 1002[会客室] | 25 | 4018 | 2814 | 1205 | 1234 | 1234 | 0 | -1.863 | 0 | 150 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 2784 | 1579 | 1205 | 840 | 993 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7 | 49.4 | 160.7 | -0.075
| 1003[心理咨询室] | 12.5 | 2549 | 1826 | 723 | 878 | 878 | 0 | -1.118 | 0 | 90 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 948 | 723 | 536 | 669 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9 | 70.3 | 203.9 | -0.089
| 1004[职工书屋] | 70 | 4933 | 3969 | 964 | 2706 | 2706 | 0 | -1.49 | 0 | 120 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 1264 | 964 | 1358 | 1982 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 38.7 | 70.5 | -0.021
| 1005[书法区] | 77 | 12475 | 8138 | 4337 | 2452 | 2452 | 0 | -6.707 | 0 | 540 | 10023 | 0 | 0 | 0 | 10023 | 5686 | 4337 | 1108 | 1729 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 31.8 | 162 | -0.087
| 1006[形象墙] | 45.9 | 1676 | 1676 | 0 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1256 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0
| 1007[值班室] | 12.4 | 1238 | 997 | 241 | 681 | 681 | 0 | -0.373 | 0 | 30 | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 | 316 | 241 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 54.9 | 99.9 | -0.03
| 1008[会议室] | 58.1 | 6056 | 4257 | 1799 | 1898 | 1898 | 0 | -2.782 | 0 | 224 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 2359 | 1799 | 1121 | 1395 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 32.7 | 104.2 | -0.048
| 1009[多功能活动区] | 143 | 12128 | 8274 | 3855 | 3220 | 3220 | 0 | -5.962 | 0 | 480 | 8909 | 0 | 0 | 0 | 8909 | 5054 | 3855 | 1121 | 1962 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 22.5 | 84.8 | -0.042
| 1010[运动区/健身区] | 111 | 8846 | 6436 | 2409 | 3278 | 3278 | 0 | -3.726 | 0 | 300 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 3159 | 2409 | 1539 | 2250 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 29.5 | 79.7 | -0.034
10.房间详细计算
10.1 建筑物 所有房间详细计算
10.1.1 1001[权益咨询室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 权益咨询室 | 16.5 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.18 | 3 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 3 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 90 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.21 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 132 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 8.8 | 3.6 | 31.75 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 5.6 | 3.6 | 20.02 | 14.62 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外墙[西] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[西] | 西 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 3.3 | 3.6 | 11.74 | 9.04 | 0.6
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339
| 潜热负荷 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
| 湿负荷 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308
新风[冷] | 总冷负荷 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 显热负荷 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 潜热负荷 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043
| 湿负荷 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 新风机组潜热负荷 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043
| 新风机组负荷 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 新风机组湿负荷 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443
设备 | 总冷负荷 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
灯光 | 总冷负荷 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
内墙 | 总冷负荷 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[北] | 总冷负荷 | 155 | 174 | 185 | 200 | 217 | 231 | 241 | 247 | 247 | 249 | 252 | 236 | 197
| 辐射照度(W/㎡) | 165 | 148 | 165 | 176 | 177 | 176 | 165 | 148 | 165 | 176 | 121 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 10.5 | 11.1 | 12 | 13 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15.1 | 14.2 | 11.8
外窗[北] | 总冷负荷 | 328 | 324 | 387 | 442 | 482 | 513 | 529 | 527 | 520 | 523 | 519 | 316 | 265
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 66.5 | 74.2 | 84.1 | 94.6 | 102.1 | 108 | 111 | 109.6 | 106.3 | 107.1 | 107 | 76.6 | 55.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 47.8 | 64 | 78.2 | 90.3 | 98.8 | 105.3 | 108.6 | 107.8 | 101.9 | 91.4 | 76.9 | 58.4 | 47.2
| 直射负荷 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 438 | 437 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 262 | 320 | 369 | 404 | 431 | 444 | 441 | 0 | 0 | 0 | 239 | 193
| 总辐射负荷 | 272 | 262 | 320 | 369 | 404 | 431 | 444 | 441 | 435 | 438 | 437 | 239 | 193
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[北] | 总冷负荷 | 328 | 324 | 387 | 442 | 482 | 513 | 529 | 527 | 520 | 523 | 519 | 316 | 265
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 66.5 | 74.2 | 84.1 | 94.6 | 102.1 | 108 | 111 | 109.6 | 106.3 | 107.1 | 107 | 76.6 | 55.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 47.8 | 64 | 78.2 | 90.3 | 98.8 | 105.3 | 108.6 | 107.8 | 101.9 | 91.4 | 76.9 | 58.4 | 47.2
| 直射负荷 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 438 | 437 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 262 | 320 | 369 | 404 | 431 | 444 | 441 | 0 | 0 | 0 | 239 | 193
| 总辐射负荷 | 272 | 262 | 320 | 369 | 404 | 431 | 444 | 441 | 435 | 438 | 437 | 239 | 193
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外墙[西] | 总冷负荷 | 82 | 95 | 110 | 123 | 134 | 145 | 179 | 224 | 261 | 278 | 272 | 232 | 172
| 辐射照度(W/㎡) | 116 | 148 | 165 | 176 | 177 | 372 | 535 | 639 | 635 | 535 | 287 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 8 | 9.3 | 10.7 | 11.9 | 13 | 14.1 | 17.4 | 21.7 | 25.3 | 27 | 26.4 | 22.6 | 16.7
外窗[西] | 总冷负荷 | 252 | 324 | 387 | 442 | 482 | 656 | 1011 | 1408 | 1664 | 1694 | 1449 | 316 | 265
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 59.2 | 74.5 | 87.2 | 98.9 | 104.9 | 140.2 | 226.4 | 323 | 386 | 393.4 | 334.3 | 205.1 | 130.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 47.8 | 64 | 78.2 | 90.3 | 98.8 | 105.3 | 108.6 | 107.8 | 101.9 | 91.4 | 76.9 | 58.4 | 47.2
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 926 | 1321 | 1579 | 1609 | 1367 | 0 | 0
| 散射负荷 | 196 | 262 | 320 | 369 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 193
| 总辐射负荷 | 196 | 262 | 320 | 369 | 404 | 574 | 926 | 1321 | 1579 | 1609 | 1367 | 239 | 193
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
10.1.2 1002[会客室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 会客室 | 25 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.2 | 5 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 150 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.33 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 19.1 | 3.6 | 68.76 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 2.8 | 3.6 | 10.01 | 7.31 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565
| 潜热负荷 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
| 湿负荷 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514 | 0.514
新风[冷] | 总冷负荷 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634
| 显热负荷 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896
| 潜热负荷 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738
| 湿负荷 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896
| 新风机组潜热负荷 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738
| 新风机组负荷 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634
| 新风机组湿负荷 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406
设备 | 总冷负荷 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
灯光 | 总冷负荷 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454
内墙 | 总冷负荷 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[北] | 总冷负荷 | 77 | 87 | 92 | 100 | 108 | 115 | 121 | 124 | 124 | 125 | 126 | 118 | 99
| 辐射照度(W/㎡) | 165 | 148 | 165 | 176 | 177 | 176 | 165 | 148 | 165 | 176 | 121 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 9.3 | 10.4 | 11.1 | 12 | 13 | 13.8 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15.2 | 14.2 | 11.9
外窗[北] | 总冷负荷 | 325 | 321 | 384 | 440 | 481 | 514 | 531 | 530 | 523 | 527 | 524 | 320 | 269
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 65.6 | 73.4 | 83.4 | 94.2 | 102 | 108.2 | 111.4 | 110.2 | 107.1 | 108.1 | 108 | 77.6 | 56.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 47 | 63.2 | 77.5 | 89.8 | 98.6 | 105.5 | 108.9 | 108.4 | 102.7 | 92.4 | 78 | 59.4 | 48
| 直射负荷 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 442 | 442 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 259 | 317 | 367 | 403 | 431 | 446 | 443 | 0 | 0 | 0 | 243 | 196
| 总辐射负荷 | 268 | 259 | 317 | 367 | 403 | 431 | 446 | 443 | 438 | 442 | 442 | 243 | 196
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 72 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 73
10.1.3 1003[心理咨询室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 心理咨询室 | 12.5 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.24 | 3 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 3 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 90 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.16 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 100 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 12.2 | 3.6 | 43.92 | 2.38
外墙[西] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[西] | 西 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 2.8 | 3.6 | 9.94 | 7.24 | 0.6
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339
| 潜热负荷 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
| 湿负荷 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308
新风[冷] | 总冷负荷 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 显热负荷 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 潜热负荷 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043
| 湿负荷 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 新风机组潜热负荷 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043
| 新风机组负荷 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 新风机组湿负荷 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443
设备 | 总冷负荷 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
灯光 | 总冷负荷 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
内墙 | 总冷负荷 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[西] | 总冷负荷 | 65 | 76 | 87 | 97 | 106 | 115 | 143 | 179 | 208 | 223 | 218 | 187 | 139
| 辐射照度(W/㎡) | 116 | 148 | 165 | 176 | 177 | 372 | 535 | 639 | 635 | 535 | 287 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 11.8 | 12.9 | 14 | 17.4 | 21.7 | 25.3 | 27 | 26.5 | 22.7 | 16.9
外窗[西] | 总冷负荷 | 246 | 318 | 382 | 439 | 481 | 657 | 1014 | 1412 | 1670 | 1701 | 1456 | 323 | 271
| 负荷温差(℃) | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 57.8 | 73.2 | 86.1 | 98.3 | 104.7 | 140.5 | 227 | 324 | 387.3 | 395 | 336 | 206.8 | 131.9
| 散射负荷强度(W/㎡) | 46.4 | 62.7 | 77.1 | 89.6 | 98.6 | 105.6 | 109.2 | 108.8 | 103.2 | 93 | 78.7 | 60.1 | 48.6
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 929 | 1325 | 1584 | 1615 | 1374 | 0 | 0
| 散射负荷 | 190 | 256 | 315 | 366 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 199
| 总辐射负荷 | 190 | 256 | 315 | 366 | 403 | 574 | 929 | 1325 | 1584 | 1615 | 1374 | 246 | 199
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 72 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 78 | 73
10.1.4 1004[职工书屋]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 职工书屋 | 70 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.06 | 4 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 120 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.91 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 560 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30.9 | 3.6 | 111.24 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 10.5 | 3.6 | 37.8 | 29.7 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452
| 潜热负荷 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
| 湿负荷 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411
新风[冷] | 总冷负荷 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107
| 显热负荷 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717
| 潜热负荷 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390
| 湿负荷 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717
| 新风机组潜热负荷 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390
| 新风机组负荷 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107
| 新风机组湿负荷 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925
设备 | 总冷负荷 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206
灯光 | 总冷负荷 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272
内墙 | 总冷负荷 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[北] | 总冷负荷 | 317 | 354 | 377 | 407 | 441 | 469 | 491 | 502 | 502 | 506 | 511 | 479 | 399
| 辐射照度(W/㎡) | 165 | 148 | 165 | 176 | 177 | 176 | 165 | 148 | 165 | 176 | 121 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 9.4 | 10.5 | 11.2 | 12 | 13 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 15 | 15.1 | 14.2 | 11.8
外窗[北] | 总冷负荷 | 330 | 326 | 388 | 443 | 482 | 513 | 528 | 526 | 518 | 521 | 517 | 313 | 263
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 67 | 74.6 | 84.4 | 94.9 | 102.2 | 108 | 110.8 | 109.2 | 105.8 | 106.6 | 106.4 | 76 | 54.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 48.3 | 64.5 | 78.5 | 90.5 | 98.8 | 105.3 | 108.4 | 107.4 | 101.4 | 90.9 | 76.4 | 57.8 | 46.7
| 直射负荷 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 436 | 435 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 264 | 321 | 370 | 404 | 431 | 443 | 439 | 0 | 0 | 0 | 236 | 191
| 总辐射负荷 | 274 | 264 | 321 | 370 | 404 | 431 | 443 | 439 | 433 | 436 | 435 | 236 | 191
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[北] | 总冷负荷 | 330 | 326 | 388 | 443 | 482 | 513 | 528 | 526 | 518 | 521 | 517 | 313 | 263
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 67 | 74.6 | 84.4 | 94.9 | 102.2 | 108 | 110.8 | 109.2 | 105.8 | 106.6 | 106.4 | 76 | 54.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 48.3 | 64.5 | 78.5 | 90.5 | 98.8 | 105.3 | 108.4 | 107.4 | 101.4 | 90.9 | 76.4 | 57.8 | 46.7
| 直射负荷 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 436 | 435 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 264 | 321 | 370 | 404 | 431 | 443 | 439 | 0 | 0 | 0 | 236 | 191
| 总辐射负荷 | 274 | 264 | 321 | 370 | 404 | 431 | 443 | 439 | 433 | 436 | 435 | 236 | 191
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[北] | 总冷负荷 | 330 | 326 | 388 | 443 | 482 | 513 | 528 | 526 | 518 | 521 | 517 | 313 | 263
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 67 | 74.6 | 84.4 | 94.9 | 102.2 | 108 | 110.8 | 109.2 | 105.8 | 106.6 | 106.4 | 76 | 54.7
| 散射负荷强度(W/㎡) | 48.3 | 64.5 | 78.5 | 90.5 | 98.8 | 105.3 | 108.4 | 107.4 | 101.4 | 90.9 | 76.4 | 57.8 | 46.7
| 直射负荷 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 436 | 435 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 264 | 321 | 370 | 404 | 431 | 443 | 439 | 0 | 0 | 0 | 236 | 191
| 总辐射负荷 | 274 | 264 | 321 | 370 | 404 | 431 | 443 | 439 | 433 | 436 | 435 | 236 | 191
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
10.1.5 1005[书法区]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 书法区 | 77 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.23 | 18 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 18 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 540 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 616 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 25.2 | 3.6 | 90.72 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 10.5 | 3.6 | 37.66 | 29.56 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032
| 潜热负荷 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244
| 湿负荷 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
新风[冷] | 总冷负荷 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481
| 显热负荷 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224
| 潜热负荷 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256
| 湿负荷 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224
| 新风机组潜热负荷 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256 | 6256
| 新风机组负荷 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481 | 9481
| 新风机组湿负荷 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661 | 8.661
设备 | 总冷负荷 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327
灯光 | 总冷负荷 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
内墙 | 总冷负荷 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209 | 4209
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[北] | 总冷负荷 | 316 | 354 | 376 | 406 | 440 | 467 | 489 | 500 | 499 | 503 | 508 | 475 | 396
| 辐射照度(W/㎡) | 165 | 148 | 165 | 176 | 177 | 176 | 165 | 148 | 165 | 176 | 121 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 9.4 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 13.9 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.1 | 11.8
外窗[北] | 总冷负荷 | 333 | 329 | 391 | 444 | 483 | 513 | 527 | 524 | 515 | 518 | 513 | 310 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 67.6 | 75.3 | 85 | 95.2 | 102.3 | 107.9 | 110.5 | 108.7 | 105.2 | 105.8 | 105.6 | 75.2 | 54
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49 | 65.1 | 79 | 90.8 | 99 | 105.2 | 108 | 106.9 | 100.8 | 90.1 | 75.5 | 56.9 | 46
| 直射负荷 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 433 | 432 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 266 | 323 | 371 | 405 | 430 | 442 | 437 | 0 | 0 | 0 | 233 | 188
| 总辐射负荷 | 277 | 266 | 323 | 371 | 405 | 430 | 442 | 437 | 430 | 433 | 432 | 233 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[北] | 总冷负荷 | 333 | 329 | 391 | 444 | 483 | 513 | 527 | 524 | 515 | 518 | 513 | 310 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 67.6 | 75.3 | 85 | 95.2 | 102.3 | 107.9 | 110.5 | 108.7 | 105.2 | 105.8 | 105.6 | 75.2 | 54
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49 | 65.1 | 79 | 90.8 | 99 | 105.2 | 108 | 106.9 | 100.8 | 90.1 | 75.5 | 56.9 | 46
| 直射负荷 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 433 | 432 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 266 | 323 | 371 | 405 | 430 | 442 | 437 | 0 | 0 | 0 | 233 | 188
| 总辐射负荷 | 277 | 266 | 323 | 371 | 405 | 430 | 442 | 437 | 430 | 433 | 432 | 233 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[北] | 总冷负荷 | 333 | 329 | 391 | 444 | 483 | 513 | 527 | 524 | 515 | 518 | 513 | 310 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 67.6 | 75.3 | 85 | 95.2 | 102.3 | 107.9 | 110.5 | 108.7 | 105.2 | 105.8 | 105.6 | 75.2 | 54
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49 | 65.1 | 79 | 90.8 | 99 | 105.2 | 108 | 106.9 | 100.8 | 90.1 | 75.5 | 56.9 | 46
| 直射负荷 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 433 | 432 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 266 | 323 | 371 | 405 | 430 | 442 | 437 | 0 | 0 | 0 | 233 | 188
| 总辐射负荷 | 277 | 266 | 323 | 371 | 405 | 430 | 442 | 437 | 430 | 433 | 432 | 233 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
10.1.6 1006[形象墙]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 形象墙 | 45.9 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 0 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.6 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 367.2 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 23.7 | 3.6 | 85.32 | 2.38
外墙[东] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[东] | 东 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 4.8 | 3.6 | 17.14 | 11.74 | 0.6
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
设备 | 总冷负荷 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791
灯光 | 总冷负荷 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834
内墙 | 总冷负荷 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[东] | 总冷负荷 | 213 | 275 | 311 | 316 | 293 | 254 | 238 | 232 | 225 | 214 | 199 | 180 | 159
| 辐射照度(W/㎡) | 635 | 639 | 535 | 372 | 177 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 40 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 16 | 20.6 | 23.3 | 23.6 | 21.9 | 19 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16 | 14.9 | 13.5 | 11.9
外窗[东] | 总冷负荷 | 1334 | 1552 | 1507 | 1246 | 482 | 513 | 529 | 527 | 502 | 458 | 396 | 315 | 265
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 435 | 403 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 312.5 | 364.4 | 352 | 286.9 | 211.9 | 177 | 162 | 149.9 | 137.1 | 121.2 | 102.9 | 80.7 | 67.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 47.9 | 64.1 | 78.2 | 90.3 | 98.8 | 105.3 | 108.5 | 107.7 | 101.8 | 91.3 | 76.8 | 58.3 | 47.1
| 直射负荷 | 1278 | 1490 | 1439 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 431 | 444 | 441 | 416 | 374 | 314 | 238 | 193
| 总辐射负荷 | 1278 | 1490 | 1439 | 1173 | 404 | 431 | 444 | 441 | 416 | 374 | 314 | 238 | 193
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[东] | 总冷负荷 | 1334 | 1552 | 1507 | 1246 | 482 | 513 | 529 | 527 | 502 | 458 | 396 | 315 | 265
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 435 | 403 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 312.5 | 364.4 | 352 | 286.9 | 211.9 | 177 | 162 | 149.9 | 137.1 | 121.2 | 102.9 | 80.7 | 67.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 47.9 | 64.1 | 78.2 | 90.3 | 98.8 | 105.3 | 108.5 | 107.7 | 101.8 | 91.3 | 76.8 | 58.3 | 47.1
| 直射负荷 | 1278 | 1490 | 1439 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 431 | 444 | 441 | 416 | 374 | 314 | 238 | 193
| 总辐射负荷 | 1278 | 1490 | 1439 | 1173 | 404 | 431 | 444 | 441 | 416 | 374 | 314 | 238 | 193
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
10.1.7 1007[值班室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 值班室 | 12.4 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.08 | 1 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.16 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 99.2 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15.5 | 3.6 | 55.8 | 2.38
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
| 潜热负荷 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 湿负荷 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103
新风[冷] | 总冷负荷 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527
| 显热负荷 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
| 潜热负荷 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 湿负荷 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
| 新风机组潜热负荷 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 新风机组负荷 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527
| 新风机组湿负荷 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481
设备 | 总冷负荷 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214
灯光 | 总冷负荷 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
内墙 | 总冷负荷 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
10.1.8 1008[会议室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 会议室 | 58.1 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.28 | 16 | 14 | 14 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 16 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 224 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.76 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 464.8 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 25.5 | 3.6 | 91.8 | 2.38
外墙[南] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[南] | 南 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 7.5 | 3.6 | 26.86 | 18.76 | 0.6
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806
| 潜热负荷 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105
| 湿负荷 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645
新风[冷] | 总冷负荷 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933
| 显热负荷 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338
| 潜热负荷 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595
| 湿负荷 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338
| 新风机组潜热负荷 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595
| 新风机组负荷 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933
| 新风机组湿负荷 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593
设备 | 总冷负荷 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001
灯光 | 总冷负荷 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056
内墙 | 总冷负荷 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[南] | 总冷负荷 | 159 | 189 | 225 | 273 | 319 | 353 | 371 | 370 | 348 | 322 | 299 | 270 | 238
| 辐射照度(W/㎡) | 116 | 162 | 239 | 289 | 303 | 289 | 239 | 162 | 116 | 83 | 40 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 12.8 | 14.9 | 16.5 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 15.1 | 14 | 12.7 | 11.1
外窗[南] | 总冷负荷 | 254 | 328 | 412 | 510 | 590 | 631 | 622 | 580 | 500 | 457 | 394 | 313 | 263
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 1 | 17 | 36 | 46 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65 | 84.3 | 107 | 125.3 | 134.2 | 131.3 | 120.7 | 109 | 96.4 | 80.4 | 61.2 | 49.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 48.3 | 64.5 | 78.5 | 90.5 | 98.8 | 105.3 | 108.3 | 107.4 | 101.4 | 90.9 | 76.4 | 57.8 | 46.7
| 直射负荷 | 0 | 266 | 345 | 437 | 512 | 549 | 537 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 372 | 312 | 236 | 191
| 总辐射负荷 | 198 | 266 | 345 | 437 | 512 | 549 | 537 | 493 | 415 | 372 | 312 | 236 | 191
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[南] | 总冷负荷 | 254 | 328 | 412 | 510 | 590 | 631 | 622 | 580 | 500 | 457 | 394 | 313 | 263
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 1 | 17 | 36 | 46 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65 | 84.3 | 107 | 125.3 | 134.2 | 131.3 | 120.7 | 109 | 96.4 | 80.4 | 61.2 | 49.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 48.3 | 64.5 | 78.5 | 90.5 | 98.8 | 105.3 | 108.3 | 107.4 | 101.4 | 90.9 | 76.4 | 57.8 | 46.7
| 直射负荷 | 0 | 266 | 345 | 437 | 512 | 549 | 537 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 372 | 312 | 236 | 191
| 总辐射负荷 | 198 | 266 | 345 | 437 | 512 | 549 | 537 | 493 | 415 | 372 | 312 | 236 | 191
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[南] | 总冷负荷 | 254 | 328 | 412 | 510 | 590 | 631 | 622 | 580 | 500 | 457 | 394 | 313 | 263
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 1 | 17 | 36 | 46 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65 | 84.3 | 107 | 125.3 | 134.2 | 131.3 | 120.7 | 109 | 96.4 | 80.4 | 61.2 | 49.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 48.3 | 64.5 | 78.5 | 90.5 | 98.8 | 105.3 | 108.3 | 107.4 | 101.4 | 90.9 | 76.4 | 57.8 | 46.7
| 直射负荷 | 0 | 266 | 345 | 437 | 512 | 549 | 537 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 372 | 312 | 236 | 191
| 总辐射负荷 | 198 | 266 | 345 | 437 | 512 | 549 | 537 | 493 | 415 | 372 | 312 | 236 | 191
| 温差传热负荷 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
10.1.9 1009[多功能活动区]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 多功能活动区 | 143 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.11 | 16 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 16 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 480 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.86 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 1144 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 25.5 | 3.6 | 91.8 | 2.38
外墙[西] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[西] | 西 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 17.3 | 3.6 | 62.21 | 46.01 | 0.6
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806
| 潜热负荷 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105
| 湿负荷 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645
新风[冷] | 总冷负荷 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427
| 显热负荷 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866
| 潜热负荷 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561
| 湿负荷 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | 2866
| 新风机组潜热负荷 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561 | 5561
| 新风机组负荷 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427
| 新风机组湿负荷 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698
设备 | 总冷负荷 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464
灯光 | 总冷负荷 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599
内墙 | 总冷负荷 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[西] | 总冷负荷 | 426 | 496 | 569 | 634 | 689 | 743 | 919 | 1145 | 1333 | 1419 | 1381 | 1174 | 860
| 辐射照度(W/㎡) | 116 | 148 | 165 | 176 | 177 | 372 | 535 | 639 | 635 | 535 | 287 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.2 | 14.2 | 17.6 | 21.9 | 25.5 | 27.1 | 26.4 | 22.4 | 16.4
外窗[西] | 总冷负荷 | 262 | 334 | 395 | 447 | 484 | 655 | 1007 | 1401 | 1655 | 1683 | 1437 | 303 | 255
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 61.6 | 76.8 | 89 | 100.1 | 105.3 | 139.9 | 225.3 | 321.3 | 383.7 | 390.7 | 331.4 | 202.2 | 128.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 50.2 | 66.3 | 80 | 91.4 | 99.2 | 105 | 107.5 | 106.1 | 99.6 | 88.8 | 74 | 55.4 | 44.7
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 0 | 0
| 散射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 183
| 总辐射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 227 | 183
| 温差传热负荷 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[西] | 总冷负荷 | 262 | 334 | 395 | 447 | 484 | 655 | 1007 | 1401 | 1655 | 1683 | 1437 | 303 | 255
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 61.6 | 76.8 | 89 | 100.1 | 105.3 | 139.9 | 225.3 | 321.3 | 383.7 | 390.7 | 331.4 | 202.2 | 128.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 50.2 | 66.3 | 80 | 91.4 | 99.2 | 105 | 107.5 | 106.1 | 99.6 | 88.8 | 74 | 55.4 | 44.7
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 0 | 0
| 散射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 183
| 总辐射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 227 | 183
| 温差传热负荷 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[西] | 总冷负荷 | 262 | 334 | 395 | 447 | 484 | 655 | 1007 | 1401 | 1655 | 1683 | 1437 | 303 | 255
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 61.6 | 76.8 | 89 | 100.1 | 105.3 | 139.9 | 225.3 | 321.3 | 383.7 | 390.7 | 331.4 | 202.2 | 128.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 50.2 | 66.3 | 80 | 91.4 | 99.2 | 105 | 107.5 | 106.1 | 99.6 | 88.8 | 74 | 55.4 | 44.7
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 0 | 0
| 散射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 183
| 总辐射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 227 | 183
| 温差传热负荷 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[西] | 总冷负荷 | 262 | 334 | 395 | 447 | 484 | 655 | 1007 | 1401 | 1655 | 1683 | 1437 | 303 | 255
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 61.6 | 76.8 | 89 | 100.1 | 105.3 | 139.9 | 225.3 | 321.3 | 383.7 | 390.7 | 331.4 | 202.2 | 128.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 50.2 | 66.3 | 80 | 91.4 | 99.2 | 105 | 107.5 | 106.1 | 99.6 | 88.8 | 74 | 55.4 | 44.7
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 0 | 0
| 散射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 183
| 总辐射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 227 | 183
| 温差传热负荷 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[西] | 总冷负荷 | 262 | 334 | 395 | 447 | 484 | 655 | 1007 | 1401 | 1655 | 1683 | 1437 | 303 | 255
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 61.6 | 76.8 | 89 | 100.1 | 105.3 | 139.9 | 225.3 | 321.3 | 383.7 | 390.7 | 331.4 | 202.2 | 128.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 50.2 | 66.3 | 80 | 91.4 | 99.2 | 105 | 107.5 | 106.1 | 99.6 | 88.8 | 74 | 55.4 | 44.7
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 0 | 0
| 散射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 183
| 总辐射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 227 | 183
| 温差传热负荷 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[西] | 总冷负荷 | 262 | 334 | 395 | 447 | 484 | 655 | 1007 | 1401 | 1655 | 1683 | 1437 | 303 | 255
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 273 | 403 | 435 | 381 | 209 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 61.6 | 76.8 | 89 | 100.1 | 105.3 | 139.9 | 225.3 | 321.3 | 383.7 | 390.7 | 331.4 | 202.2 | 128.1
| 散射负荷强度(W/㎡) | 50.2 | 66.3 | 80 | 91.4 | 99.2 | 105 | 107.5 | 106.1 | 99.6 | 88.8 | 74 | 55.4 | 44.7
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 0 | 0
| 散射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 183
| 总辐射负荷 | 205 | 271 | 327 | 374 | 406 | 572 | 922 | 1314 | 1569 | 1598 | 1355 | 227 | 183
| 温差传热负荷 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
10.1.10 1010[运动区/健身区]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%)
| 运动区/健身区 | 111 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.09 | 10 | 30 | 30 | 25 | 55
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 10 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[冷] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 300 | 新风冷负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.44 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 888 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 3.6 | 126 | 2.38
外墙[东] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[东] | 东 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 8.3 | 3.6 | 29.88 | 21.78 | 0.6
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外墙[东南] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[东南] | 东南 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 6.5 | 3.6 | 23.47 | 18.07 | 0.6
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
人体 | 总冷负荷 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820
| 成人显热量(W) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| 成人潜热量(W) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 成人散湿量(g/h) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 显热负荷 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129
| 潜热负荷 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691
| 湿负荷 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028
新风[冷] | 总冷负荷 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267
| 显热负荷 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791
| 潜热负荷 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476
| 湿负荷 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791
| 新风机组潜热负荷 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476 | 3476
| 新风机组负荷 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267
| 新风机组湿负荷 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812
设备 | 总冷负荷 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913
灯光 | 总冷负荷 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
内墙 | 总冷负荷 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846
| 负荷温差(℃) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
外墙[东] | 总冷负荷 | 399 | 514 | 580 | 587 | 544 | 471 | 439 | 428 | 416 | 394 | 368 | 333 | 293
| 辐射照度(W/㎡) | 635 | 639 | 535 | 372 | 177 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 40 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 16.1 | 20.7 | 23.4 | 23.7 | 21.9 | 19 | 17.7 | 17.3 | 16.8 | 15.9 | 14.8 | 13.4 | 11.8
外窗[东] | 总冷负荷 | 1339 | 1557 | 1511 | 1249 | 483 | 513 | 527 | 524 | 497 | 453 | 390 | 309 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 435 | 403 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 313.6 | 365.4 | 352.8 | 287.5 | 212.1 | 176.8 | 161.5 | 149 | 136 | 119.9 | 101.5 | 79.3 | 66
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65.2 | 79.1 | 90.9 | 99 | 105.1 | 108 | 106.9 | 100.7 | 90 | 75.4 | 56.8 | 45.9
| 直射负荷 | 1283 | 1495 | 1443 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 总辐射负荷 | 1283 | 1495 | 1443 | 1176 | 405 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[东] | 总冷负荷 | 1339 | 1557 | 1511 | 1249 | 483 | 513 | 527 | 524 | 497 | 453 | 390 | 309 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 435 | 403 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 313.6 | 365.4 | 352.8 | 287.5 | 212.1 | 176.8 | 161.5 | 149 | 136 | 119.9 | 101.5 | 79.3 | 66
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65.2 | 79.1 | 90.9 | 99 | 105.1 | 108 | 106.9 | 100.7 | 90 | 75.4 | 56.8 | 45.9
| 直射负荷 | 1283 | 1495 | 1443 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 总辐射负荷 | 1283 | 1495 | 1443 | 1176 | 405 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[东] | 总冷负荷 | 1339 | 1557 | 1511 | 1249 | 483 | 513 | 527 | 524 | 497 | 453 | 390 | 309 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 435 | 403 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 313.6 | 365.4 | 352.8 | 287.5 | 212.1 | 176.8 | 161.5 | 149 | 136 | 119.9 | 101.5 | 79.3 | 66
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65.2 | 79.1 | 90.9 | 99 | 105.1 | 108 | 106.9 | 100.7 | 90 | 75.4 | 56.8 | 45.9
| 直射负荷 | 1283 | 1495 | 1443 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 总辐射负荷 | 1283 | 1495 | 1443 | 1176 | 405 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外墙[东南] | 总冷负荷 | 251 | 331 | 394 | 425 | 424 | 395 | 363 | 348 | 337 | 320 | 299 | 270 | 238
| 辐射照度(W/㎡) | 449 | 506 | 479 | 394 | 266 | 176 | 165 | 148 | 116 | 83 | 40 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 16.1 | 19.2 | 20.7 | 20.6 | 19.2 | 17.7 | 16.9 | 16.4 | 15.6 | 14.5 | 13.1 | 11.6
外窗[东南] | 总冷负荷 | 846 | 1069 | 1141 | 1064 | 879 | 513 | 527 | 524 | 497 | 453 | 390 | 309 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 256 | 267 | 215 | 121 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 192.9 | 246.1 | 262.4 | 242.3 | 195.8 | 162.4 | 147.8 | 137.1 | 125.5 | 110.7 | 93.4 | 72.3 | 59.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65.2 | 79.1 | 90.9 | 99 | 105.1 | 108 | 106.9 | 100.7 | 90 | 75.4 | 56.8 | 45.9
| 直射负荷 | 789 | 1006 | 1073 | 991 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 总辐射负荷 | 789 | 1006 | 1073 | 991 | 801 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
外窗[东南] | 总冷负荷 | 846 | 1069 | 1141 | 1064 | 879 | 513 | 527 | 524 | 497 | 453 | 390 | 309 | 260
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9
| 直射面积(㎡) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| 直射辐射照度(W/㎡) | 256 | 267 | 215 | 121 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 192.9 | 246.1 | 262.4 | 242.3 | 195.8 | 162.4 | 147.8 | 137.1 | 125.5 | 110.7 | 93.4 | 72.3 | 59.6
| 散射负荷强度(W/㎡) | 49.1 | 65.2 | 79.1 | 90.9 | 99 | 105.1 | 108 | 106.9 | 100.7 | 90 | 75.4 | 56.8 | 45.9
| 直射负荷 | 789 | 1006 | 1073 | 991 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 总辐射负荷 | 789 | 1006 | 1073 | 991 | 801 | 430 | 442 | 437 | 412 | 368 | 309 | 232 | 188
| 温差传热负荷 | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 82 | 77 | 72
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[谐波法] V10.0.20190812.1