## 负荷计算表
两江新区职工活动大竹林街道分中心项目负荷计算书
1.工程信息
基本参数 | 工程名字 | 工程编号 | 建设单位 | 计算人 | 审定人 | 校对人 | 日期 | 冷负荷单位 | 热负荷单位 | 湿负荷单位 | 冷负荷修正系数 | 热负荷修正系数 | 湿负荷修正系数
| 两江新区职工活动大竹林街道分中心项目 | [5 empty] | 2024-1-9 | W | W | kg/h | 1 | 1 | 1
2.气象参数
基本参数 | 国家 | 省份 | 城市 | 经度(°E) | 纬度(°N)
| 中国 | 重庆市 | 重 庆 | 106.48 | 29.52
冬季参数 | 冬季大气压(Pa) | 冬季室外空调计算干球温度(℃) | 冬季室外空调相对湿度(%) | 冬季最多风向平均风速(m/s)
| 98060 | 2.2 | 83 | 1.6
3.工程负荷统计
3.1 冬季负荷统计
冬季空调负荷统计 | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热)
| 571.4 | 57140 | 40885 | 16255 | 19574 | -25.139 | 0 | 2024 | 37566 | 37566 | 21311 | 16255
4.建筑物信息
参数 |  | 建筑物名称 | 底层起始标高(m) | 起始楼层 | 终止楼层 | 跳过楼层号 | 建筑物体积(m^3) | 地上建筑面积(m^2) | 地下建筑面积(m^2) | 占地面积(m^2) | 空调面积(m^2) | 夏季围护结构外表面换热系数(W/(㎡·K)) | 冬季围护结构外表面换热系数(W/(㎡·K)) | 围护结构内表面换热系数(W/(㎡·K)) | 采暖风力附加系数 | 东朝向修正系数 | 南朝向修正系数 | 西朝向修正系数 | 北朝向修正系数 | 东南朝向修正系数 | 东北朝向修正系数 | 西南朝向修正系数 | 西北朝向修正系数
基本参数 | 建筑物 | 建筑物 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 571.4 | 0 | 0 | 571.4 | 18.6 | 23 | 8.7 | 0 | -0.05 | -0.25 | -0.05 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
5.建筑物负荷统计
5.1 冬季负荷统计
参数 |  | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热)
冬季空调负荷统计 | 建筑物 | 571.4 | 57140 | 40885 | 16255 | 19574 | -25.139 | 0 | 2024 | 37566 | 37566 | 21311 | 16255
6.楼层信息
6.1 建筑物 所有楼层信息
参数 |  | 楼层号 | 层高(m) | 窗高(m) | 标高(m) | 建筑面积(m^2) | 空调面积(m^2) | 属性 | 描述
基本参数 | 1楼层 | 1 | 3.6 | 1.8 | 0 | 571.4 | 571.4 | 普通楼层
7.楼层负荷统计
7.1 建筑物 所有楼层负荷统计
7.1.1 冬季负荷统计
参数 |  | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热)
冬季空调负荷统计 | 1楼层 | 571.4 | 57140 | 40885 | 16255 | 19574 | -25.139 | 0 | 2024 | 37566 | 37566 | 21311 | 16255
8.房间负荷统计
8.1 建筑物 所有房间负荷统计
8.1.1 冬季负荷统计
参数 |  | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热) | 冬季空调室内热负荷(全热) | 冬季空调总湿负荷(含新风) | 冬季空调室内湿负荷 | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷 | 冬季新风机组热负荷(全热) | 冬季新风机组热负荷(显热) | 冬季新风机组热负荷(潜热)
冬季空调负荷统计 | 1001[权益咨询室] | 16.5 | 3222 | 2499 | 723 | 1552 | -1.118 | 0 | 90 | 1670 | 1670 | 948 | 723
| 1002[会客室] | 25 | 4018 | 2814 | 1205 | 1234 | -1.863 | 0 | 150 | 2784 | 2784 | 1579 | 1205
| 1003[心理咨询室] | 12.5 | 2549 | 1826 | 723 | 878 | -1.118 | 0 | 90 | 1670 | 1670 | 948 | 723
| 1004[职工书屋] | 70 | 4933 | 3969 | 964 | 2706 | -1.49 | 0 | 120 | 2227 | 2227 | 1264 | 964
| 1005[书法区] | 77 | 12475 | 8138 | 4337 | 2452 | -6.707 | 0 | 540 | 10023 | 10023 | 5686 | 4337
| 1006[形象墙] | 45.9 | 1676 | 1676 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1007[值班室] | 12.4 | 1238 | 997 | 241 | 681 | -0.373 | 0 | 30 | 557 | 557 | 316 | 241
| 1008[会议室] | 58.1 | 6056 | 4257 | 1799 | 1898 | -2.782 | 0 | 224 | 4158 | 4158 | 2359 | 1799
| 1009[多功能活动区] | 143 | 12128 | 8274 | 3855 | 3220 | -5.962 | 0 | 480 | 8909 | 8909 | 5054 | 3855
| 1010[运动区/健身区] | 111 | 8846 | 6436 | 2409 | 3278 | -3.726 | 0 | 300 | 5568 | 5568 | 3159 | 2409
9.房间详细计算
9.1 建筑物 所有房间详细计算
9.1.1 1001[权益咨询室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 权益咨询室 | 16.5 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.18 | 3 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 3 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 90 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.21 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 132 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 8.8 | 3.6 | 31.75 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 5.6 | 3.6 | 20.02 | 14.62 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外墙[西] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[西] | 西 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 3.3 | 3.6 | 11.74 | 9.04 | 0.6
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 1670 | 948 | 723 | -1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 723 | 1670 | -1.118
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 388 | 388 | 0 | 388 | 0
外墙[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 307 | 267 | 40 | 307 | 0.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外墙[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 165 | 165 | 0 | 165 | -0.05 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 1002[会客室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 会客室 | 25 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.2 | 5 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 5 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 150 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.33 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 200 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 19.1 | 3.6 | 68.76 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 2.8 | 3.6 | 10.01 | 7.31 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 2784 | 1579 | 1205 | -1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 1205 | 2784 | -1.863
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 840 | 840 | 0 | 840 | 0
外墙[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 154 | 134 | 20 | 154 | 0.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 1003[心理咨询室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 心理咨询室 | 12.5 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.24 | 3 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 3 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 90 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.16 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 100 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 12.2 | 3.6 | 43.92 | 2.38
外墙[西] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[西] | 西 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 2.8 | 3.6 | 9.94 | 7.24 | 0.6
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 1670 | 948 | 723 | -1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 723 | 1670 | -1.118
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 536 | 536 | 0 | 536 | 0
外墙[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 132 | 132 | 0 | 132 | -0.05 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 1004[职工书屋]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 职工书屋 | 70 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.06 | 4 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 4 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 120 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.91 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 560 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 30.9 | 3.6 | 111.24 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 10.5 | 3.6 | 37.8 | 29.7 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 2227 | 1264 | 964 | -1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 964 | 2227 | -1.49
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 1358 | 1358 | 0 | 1358 | 0
外墙[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 624 | 543 | 81 | 624 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5 1005[书法区]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 书法区 | 77 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.23 | 18 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 18 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 540 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 616 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 25.2 | 3.6 | 90.72 | 2.38
外墙[北] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[北] | 北 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 10.5 | 3.6 | 37.66 | 29.56 | 0.6
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[北] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[北] | 北 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 10023 | 5686 | 4337 | -6.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686 | 4337 | 10023 | -6.707
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 1108 | 1108 | 0 | 1108 | 0
外墙[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 621 | 540 | 81 | 621 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[北] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 241 | 210 | 31 | 241 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.6 1006[形象墙]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 形象墙 | 45.9 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 0 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 0 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.6 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 367.2 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 23.7 | 3.6 | 85.32 | 2.38
外墙[东] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[东] | 东 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 4.8 | 3.6 | 17.14 | 11.74 | 0.6
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 1042 | 1042 | 0 | 1042 | 0
外墙[东] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 214 | 214 | 0 | 214 | -0.05 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[东] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[东] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.7 1007[值班室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 值班室 | 12.4 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.08 | 1 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 1 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 30 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.16 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 99.2 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 15.5 | 3.6 | 55.8 | 2.38
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 557 | 316 | 241 | -0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 241 | 557 | -0.373
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 681 | 681 | 0 | 681 | 0
9.1.8 1008[会议室]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 会议室 | 58.1 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.28 | 16 | 14 | 14 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 16 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 224 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 0.76 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 464.8 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 25.5 | 3.6 | 91.8 | 2.38
外墙[南] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[南] | 南 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 7.5 | 3.6 | 26.86 | 18.76 | 0.6
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[南] | 南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 4158 | 2359 | 1799 | -2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 | 1799 | 4158 | -2.782
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 1121 | 1121 | 0 | 1121 | 0
外墙[南] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 274 | 343 | -69 | 274 | -0.25 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[南] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 168 | 210 | -42 | 168 | -0.25 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[南] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 168 | 210 | -42 | 168 | -0.25 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[南] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 168 | 210 | -42 | 168 | -0.25 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.9 1009[多功能活动区]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 多功能活动区 | 143 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.11 | 16 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 16 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 480 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.86 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 1144 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 25.5 | 3.6 | 91.8 | 2.38
外墙[西] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[西] | 西 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 17.3 | 3.6 | 62.21 | 46.01 | 0.6
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[西] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[西] | 西 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 8909 | 5054 | 3855 | -5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054 | 3855 | 8909 | -5.962
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 1121 | 1121 | 0 | 1121 | 0
外墙[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 841 | 841 | 0 | 841 | -0.05 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[西] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.10 1010[运动区/健身区]
基本参数 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间
| 运动区/健身区 | 111 | 3.6 | 计算负荷 | 13 | 8 | 0.09 | 10 | 30 | 30 | 20 | 60 | 否
人体 | 人数 | 劳动强度 | 群集系数 | 时间指派
| 10 | 静坐 | 0.89 | 自定义
新风[热] | 新风量(m^3) | 新风负荷类型 | 计算方法 | 新风机组处理状态 | 热回收类型 | 时间指派
| 300 | 新风热负荷 | 稳态计算 | 处理到室内状态点 | 不考虑热回收问题 | 默认时间
设备 | 设备类型 | 设备功率(KW) | 时间指派
| 电子设备 | 1.44 | 自定义
灯光 | 灯光类型 | 安装功率(W) | 时间指派
| 镇流器在空调房间外的荧光灯 | 888 | 自定义
内墙 | 内墙名称 | 内墙围护结构 | 内墙长度(m) | 内墙宽度(m) | 内墙面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 内墙 | 砖墙(003003) | 35 | 3.6 | 126 | 2.38
外墙[东] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[东] | 东 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 8.3 | 3.6 | 29.88 | 21.78 | 0.6
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东] | 东 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外墙[东南] | 外墙名称 | 外墙朝向 | 外墙围护结构 | 外墙长度(m) | 外墙宽度(m) | 外墙面积(㎡) | 外墙净面积(㎡) | 冬季传热系数(W/(㎡·K))
| 外墙[东南] | 东南 | 混凝土加气混凝土280(087001) | 6.5 | 3.6 | 23.47 | 18.07 | 0.6
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
外窗[东南] | 外窗名称 | 外窗朝向 | 外窗围护结构 | 外窗长度(m) | 外窗宽度(m) | 外窗面积(㎡) | 遮阳类型 | 冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 冬季缝隙长度(m)
| 外窗[东南] | 东南 | 双层铝合金窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 无遮阳设施 | 2.55 | 8.4
人体 | 总热负荷 | 成人显热量(W) | 成人潜热量(W) | 成人散湿量(g/h) | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷
| 0 | 84 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0
新风[热] | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷 | 湿负荷 | 新风承担房间显热负荷 | 新风承担房间潜热负荷 | 新风承担房间负荷 | 新风承担房间湿负荷 | 新风机组显热负荷 | 新风机组潜热负荷 | 新风机组负荷 | 新风机组湿负荷
| 5568 | 3159 | 2409 | -3.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159 | 2409 | 5568 | -3.726
设备 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
灯光 | 总热负荷 | 显热负荷 | 潜热负荷
| 0 | 0 | 0
内墙 | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 户间传热负荷
| 1539 | 1539 | 0 | 1539 | 0
外墙[东] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 398 | 398 | 0 | 398 | -0.05 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[东] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[东] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[东] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 210 | 210 | 0 | 210 | -0.05 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外墙[东南] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值
| 314 | 330 | -17 | 314 | -0.1 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[东南] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 199 | 210 | -10 | 199 | -0.1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外窗[东南] | 总热负荷 | 基本耗热量 | 附加耗热量 | 耗热量 | 朝向修正系数 | 朝向修正值 | 风力修正系数 | 风力修正值 | 高度修正系数 | 高度修正值 | 冷风渗透量(m^3/h) | 冷风渗透耗热量
| 199 | 210 | -10 | 199 | -0.1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[谐波法] V10.0.20190812.1